## Slide 1
CFT PAILLACO · CARRERA ELECTRICIDAD
Trabajo Práctico Aplicado
Controlador de borde para el estudio
de un filtro activo de armónicos
Cálculo TAN · DSP 3P+N · SIL 24 VDC
Andres Barbudo Rodriguez
CFT Paillaco · 2026
Notes: Buenos días. Soy Andres Barbudo Rodriguez, CFT Paillaco. Este TPA calcula y simula: TAN, DSP sobre patrón y SIL a 24 V. No es un AHF de 400 V.

## Slide 2
01 | PROBLEMA
Armónicos 3P+N en tableros telecom
H3
Secuencia cero
No se cancela entre fases. Se suma en el neutro.
H5
Secuencia negativa
Típica de rectificador de 6 pulsos.
H7
Secuencia positiva
También aparece en cargas no lineales.
Un AHF de cuatro ramas es la respuesta de producto. Este TPA no lo construye.
CFT PAILLACO · Electricidad · TPA 2026
02 / 14
Notes: En tableros que alimentan racks, H3 se suma en el neutro. Yo no fabrico el filtro: estudio el fenómeno con cálculo, patrón y SIL 24 V.

## Slide 3
02 | ALCANCE
Qué sí · qué no
SÍ EN ESTE TPA
Prediseño TAN IEC 61439
DSP sobre patrón (H3/H5/H7, THDi Ih/I1)
SIL 24 V / 120 W, salidas físicas false
Pañol: KPS305D + Gratten, procedimiento
NO HUBO ENSAYO A 400 V
380/400 VAC, 500 kW, ~700 A
48 V (la KPS305D topea a 30 V)
PWM / GPIO / tablero construido
THDi como evidencia SEC
CFT PAILLACO · Electricidad · TPA 2026
03 / 14
Notes: La lámina importante: no hubo ensayo a 400 V. Clase A no inventa el banco de 700 A. El TPA es 24 V.

## Slide 4
03 | PAÑOL
Medios reales, fotos 21-ago-2026
Fuente
wanptek KPS305D
0–30 V / 0–5 A · punto 24,0 V · Ilim · techo 30 V
Osciloscopio
Gratten GA1102CAL
100 MHz · 2 ch · 1 GSa/s · CSV/BMP USB
Segunda persona
Licencia clase A
Obligatoria si hay 24 V energizados (A5)
No fotografiado
No inventar
2.ª fuente, sondas, generador, E-stop de seta
El TPA es 24 V. 48 V no cabe en la KPS305D.
CFT PAILLACO · Electricidad · TPA 2026
04 / 14
Notes: Solo estos dos aparatos están fotografiados. No invento una segunda fuente. 48 V fuera.

## Slide 5
04 | SOFTWARE
Se defiende con python hil_app.py
DAQ / patrón → DSP (αβ0, PLL, H3/H5/H7) → Monitor · TAN · Banco 24 V
Monitor AHF
Patrón o CSV
Diseño TAN
Prediseño 61439
Banco 24 V
SIL, sin GPIO
Python sobre SO general no es hard real-time. Docker / Modbus / Influx: capacidad, no requisito.
CFT PAILLACO · Electricidad · TPA 2026
05 / 14
Notes: Abro hil_app en el puerto 8080. Tres vistas. No necesito Docker para defender.

## Slide 6
05 | TAN SMALL
Un número real del repo
80 A
In selección
16 kA
Icw / Icc
10,7 °C
ΔT estimado
XL³ 160
Forma 2b
Caso small: 45 kW, 4 racks. 400 V es tensión de cálculo, no ensayo de pañol.
No es un tablero construido ni certificado IEC 61439.
CFT PAILLACO · Electricidad · TPA 2026
06 / 14
Notes: Muestro el PDF small: 80 A, 16 kA, XL3 160. Prediseño. No lo armé en taller.

## Slide 7
06 | DSP
THDi académico, tolerancia 12 %
≈ 23 %
THDi = Ih/I1
H3+H5+H7 · combined_it
PLL sobre tensión del PCC, no sobre corriente
H3 cero (neutro), H5 negativa, H7 positiva
REL_TOL = 0.12 en tests/test_dsp.py
No es IEC 61000-4-7 ni SEC
CFT PAILLACO · Electricidad · TPA 2026
07 / 14
Notes: El número grande es Ih sobre I1 del patrón. Doce por ciento de tolerancia. No lo lleven a la SEC.

## Slide 8
07 | DEMO A
Monitor AHF — patrón sintético
python hil_app.py → http://localhost:8080 → Monitor AHF
Qué muestro: PLL ~50 Hz, H3/H5/H7, THDi académico.
Qué no digo: “medimos la red del CFT”.
El Gratten no genera este espectro. combined_it está en dsp/patterns.py.
CFT PAILLACO · Electricidad · TPA 2026
08 / 14
Notes: En vivo dejo el Monitor con combined_it. Si preguntan por la red del CFT, digo que no.

## Slide 9
08 | DEMO C
Banco SIL 24 V — sin salidas físicas
POWER_OFF
SELF_TEST
PRECHARGE
READY
RUN
physical_outputs_available = false · source_v = 24 V · techo 30 V
E-stop enclavado. El PC no energiza la KPS305D. No hay 48 V.
CFT PAILLACO · Electricidad · TPA 2026
09 / 14
Notes: Pulso start, enable, estop. Señalo el flag false. Si dicen 48 V, recuerdo el tope de 30 V.

## Slide 10
09 | CASO D
Live pañol o aula sin energía
Sede A: 24,0 V · Ilim 0,50 A · CH1 Mean · CSV USB · clase A
Sede B: fotos de placa + BMP. “Hoy no hay 24 V vivos.”
Frase obligatoria:
esto demuestra la cadena fuente–scope–CSV–software.
No demuestra H3 ni la red del CFT.
CFT PAILLACO · Electricidad · TPA 2026
10 / 14
Notes: Si hay pañol y clase A, 24 V con Ilim primero. Si es aula, fotos. El CSV no es H3.

## Slide 11
10 | TESTS
pytest tests tan_telecom/tests
DSP
test_dsp.py
Patrones, REL_TOL 12 %
TAN
tan_telecom/tests
Small 80 A, PDF
SIL
test_power_stage.py
Latch, flag false
Humo
test_tpa_smoke.py
Camino de defensa
CFT PAILLACO · Electricidad · TPA 2026
11 / 14
Notes: La evidencia es pytest archivado en output/tpa. A5 no es un assert: es clase A en el pañol.

## Slide 12
11 | LÍMITES
Lo que no afirmo
No hay medición certificada ni THDi SEC.
No hay PWM real ni 48 V ni ensayo 400 V.
Python no es hard real-time.
TAN no está construido. Campaña CSV firmada: pendiente.
Clase A ≠ banco de ~700 A.
CFT PAILLACO · Electricidad · TPA 2026
12 / 14
Notes: Cierro límites en voz alta para que no me los pregunten como trampa. Ya los dije yo.

## Slide 13
12 | CIERRE
Hipótesis cumplida en software
Si el DSP sigue al patrón (12 %) y la FSM no rearma sola, el TPA cumple.
Trabajo futuro, fuera de este TPA: MCU/PWM a 24 V; analizador certificado; un TPA nuevo si hay medio de 400 V. El siguiente paso no es 500 kW en el CFT.
CFT PAILLACO · Electricidad · TPA 2026
13 / 14
Notes: No vendo 500 kW. Futuro: 24 V con MCU, o un TPA distinto si aparece banco de 400 V.

## Slide 14
Gracias
Andres Barbudo Rodriguez
CFT Paillaco · 2026
Preguntas
Notes: Dejo la lámina de cierre y abro preguntas. Si piden 400 V, leo el alcance congelado.