## Verificaciones de Diseño
TAN-Telecom — Verificaciones de Diseño (IEC 61439-1 / Anexo D)
Proyecto: TT-S-20260823-232114 ¦ Envolvente: XL3-160 ¦ Forma: 2b ¦ Familia: TT-S
N° | Características a verificar | Artículo | Ensayos | Comparación | Evaluación | Estado de cumplimiento | Observaciones técnicas
1 | Resistencia de materiales y partes (corrosión, estabilidad térmica, resistencia al fuego, UV, elevación, impacto, marcación) | 10.2 | SÍ | NO | SÍ* | CUBIERTO por diseño de referencia XL³/TAN | Depende del sistema de envolvente verificado del fabricante original.
2 | Grado de protección IP | 10.3 | SÍ | NO | SÍ | CUMPLE | IP requerido IP54; seleccionado IP55.
3 | Distancias de aislación | 10.4 | SÍ | NO | NO | CUBIERTO (diseño de referencia) | Mantener clearances del sistema de barras y aparatos instalados.
4 | Líneas de fuga | 10.4 | SÍ | NO | NO | CUBIERTO (diseño de referencia) | Verificar contaminación / CTI de materiales en ambiente del sitio.
5 | Protección contra descargas eléctricas e integridad de circuitos de protección (continuidad PE / resistencia ante cortocircuito del PE) | 10.5 | SÍ | SÍ | NO | A COMPLETAR por ensamblador (ensayo/rutina) | Continuidade PE y bornes de tierra: verificación de rutina obligatoria.
6 | Integración de aparatos de conexión y componentes | 10.6 | NO | NO | SÍ | CUBIERTO por reglas de diseño del sistema | Forma 2b: respetar kits de segregación y zonas UF.
7 | Circuitos internos y conexiones | 10.7 | NO | NO | SÍ | A COMPLETAR por ensamblador | Cableado interno según secciones y torque de bornes del fabricante.
8 | Bornes para conductores externos | 10.8 | NO | NO | SÍ | CUBIERTO (diseño + forma de separación) | Forma 2b: bornes en zona conforme a variante a/b.
9 | Propiedades dieléctricas (tensión a frecuencia industrial e impulso) | 10.9 | SÍ | NO | SÍ | CUBIERTO por diseño de referencia / ensayo de tipo | Ue/Ui/Uimp de placa deben declararse en el conjunto final.
10 | Límites de calentamiento (elevación de temperatura) | 10.10 | SÍ | SÍ | SÍ | CUMPLE (estimación) | ΔT estimado 10.7 °C (límite ref. 30.0 °C); RDF=0.8, P_loss≈26.7 W. No sustituye ensayo de tipo.
11 | Resistencia a cortocircuitos | 10.11 | SÍ | SÍ | NO | CUMPLE (catálogo ≥ req.) | Icc/Icw requeridos ≈ 16.0/16.0 kA; envolvente XL3-160 Icw/Icc 25.0/25.0 kA.
12 | Compatibilidad electromagnética (CEM) | 10.12 | SÍ | NO | SÍ | CUBIERTO (condiciones de instalación típicas) | En telecomunicaciones, cuidar segregación de potencias y tierras de señal.
13 | Funcionamiento mecánico | 10.13 | SÍ | NO | NO | A COMPLETAR por ensamblador (rutina) | Maniobras de aparatos, enclavamiento y cierre de puertas.
14 | Resistencia sísmica / condiciones especiales de servicio | IEC 60068-3-3 / UBC (si aplica) | SÍ | SÍ | SÍ | N/A | No requerido en esta configuración.

## Lista de Materiales (BOM)
TAN-Telecom — Lista de Materiales (BOM tipificada)
Proyecto: TT-S-20260823-232114 ¦ XL³ 160 ¦ Forma 2b
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Categoría | Observaciones
ENV-XL3-160 | Envolvente XL³ 160 IP55 | 1 | u | Envolvente | In max 160.0 A
BAR-CU-MAIN | Juego de barras de cobre dimensionado a 80 A | 1 | juego | Barras | Icw ref. 16.0 kA
QG-MAIN | Interruptor/seccionador general 80 A | 1 | u | Aparatos | Redundancia N
KIT-FORM-2B | Kit de segregación interna Forma 2b | 1 | juego | Separación | Plastrones, tabiques, canalizaciones de forma
UF-RACK-OUT | Unidades funcionales / salidas a racks | 4 | u | Salidas | Protecciones por rack tipificadas
UF-CLIMA | Salida clima / ventilación | 1 | u | Salidas
UF-UPS | Salida UPS / servicios críticos | 1 | u | Salidas
UF-AUX | Auxiliares (iluminación tablero, tomas de servicio) | 1 | u | Salidas
BOR-EXT | Bornes para conductores externos + PE | 1 | juego | Conexionado | Zona de cables según forma a/b
ID-PLATE | Placa de características IEC 61439 + marcaje TAN-Telecom | 1 | u | Documentación
DOC-PACK | Paquete documental (unifilar, verificaciones, declaración) | 1 | u | Documentación

## Parámetros Técnicos
TAN-Telecom — Parámetros Técnicos y Justificación
Identificador de proyecto | TT-S-20260823-232114
Versión herramienta | 1.0.0
Generado (UTC) | 2026-08-23T23:21:14.098947+00:00
Familia TAN-Telecom | TT-S
— ENTRADAS —
Potencia instalada [kW] | 45
Número de racks / salidas | 4
Redundancia | N
IP mínimo | 54
Carga armónica | No
Requisito sísmico | No
Tensión [V] | 400
cos φ | 0.9
η | 0.95
— CÁLCULOS ELÉCTRICOS —
Fórmula In | In = (P·1000)/(√3·V·cosφ·η) = (45.0·1000)/(√3·400.0·0.9·0.95)
In base [A] | 75.97
Factor de redundancia | 1
In diseño [A] | 75.97
In selección [A] | 80
Icc estimada [kA] | 16
Icw requerida [kA] | 16
RDF | 0.8
Factor de simultaneidad | 0.85
Factor de utilización | 0.8
Potencia disipada estimada [W] | 26.7
ΔT estimado [°C] | 10.7
Límite ΔT [°C] | 30
Calentamiento OK | Sí
— ENVOLVENTE —
Código | XL3-160
Nombre | XL³ 160
I max [A] | 160
Icw / Icc [kA] | 25.0 / 25.0
IP seleccionado | 55
Dimensiones (ref.) | {'ancho_tipico': 575, 'alto_tipico': 1050, 'fondo_tipico': 175, 'modulos_referencia': 'mural / suelo compacto'}
Sísmico catálogo | No
Alternativas | XL3-800, XL3-4000
— FORMA DE SEPARACIÓN —
Forma | 2b
Criticidad | media
Alternativas | 3b, 1
Justificación envolvente
• Menor envolvente que cumple In de selección 80 A (capacidad 160 A).
• Icw/Icc catálogo 25/25 kA ≥ requeridos 16.0/16.0 kA.
• IP disponible compatible con IP54 (seleccionada IP55).
• Capacidad de salidas: hasta 12 (proyecto: 4).
Justificación forma de separación
• Nodo pequeño / acceso (familia TT-S): Forma 2b es el mejor balance global.
• Compartimento de bornes separado de barras; UF en zona común segregada de barras.
• Evita sobrecosto de Form 4b sin beneficio operativo medible en este rango.
Notas de cálculo
• In base calculada a 400 V, cosφ=0.9, η=0.95.
• Factor de redundancia (N) = 1.00.
• RDF = 0.80 para 4 circuitos/salidas.