## Verificaciones de Diseño
TAN-Telecom — Verificaciones de Diseño (IEC 61439-1 / Anexo D)
Proyecto: TT-M-20260821-130006 ¦ Envolvente: XL3-800 ¦ Forma: 3b ¦ Familia: TT-M
N° | Características a verificar | Artículo | Ensayos | Comparación | Evaluación | Estado de cumplimiento | Observaciones técnicas
1 | Resistencia de materiales y partes (corrosión, estabilidad térmica, resistencia al fuego, UV, elevación, impacto, marcación) | 10.2 | SÍ | NO | SÍ* | CUBIERTO por diseño de referencia XL³/TAN | Depende del sistema de envolvente verificado del fabricante original.
2 | Grado de protección IP | 10.3 | SÍ | NO | SÍ | CUMPLE | IP requerido IP54; seleccionado IP55.
3 | Distancias de aislación | 10.4 | SÍ | NO | NO | CUBIERTO (diseño de referencia) | Mantener clearances del sistema de barras y aparatos instalados.
4 | Líneas de fuga | 10.4 | SÍ | NO | NO | CUBIERTO (diseño de referencia) | Verificar contaminación / CTI de materiales en ambiente del sitio.
5 | Protección contra descargas eléctricas e integridad de circuitos de protección (continuidad PE / resistencia ante cortocircuito del PE) | 10.5 | SÍ | SÍ | NO | A COMPLETAR por ensamblador (ensayo/rutina) | Continuidade PE y bornes de tierra: verificación de rutina obligatoria.
6 | Integración de aparatos de conexión y componentes | 10.6 | NO | NO | SÍ | CUBIERTO por reglas de diseño del sistema | Forma 3b: respetar kits de segregación y zonas UF.
7 | Circuitos internos y conexiones | 10.7 | NO | NO | SÍ | A COMPLETAR por ensamblador | Cableado interno según secciones y torque de bornes del fabricante.
8 | Bornes para conductores externos | 10.8 | NO | NO | SÍ | CUBIERTO (diseño + forma de separación) | Forma 3b: bornes en zona conforme a variante a/b.
9 | Propiedades dieléctricas (tensión a frecuencia industrial e impulso) | 10.9 | SÍ | NO | SÍ | CUBIERTO por diseño de referencia / ensayo de tipo | Ue/Ui/Uimp de placa deben declararse en el conjunto final.
10 | Límites de calentamiento (elevación de temperatura) | 10.10 | SÍ | SÍ | SÍ | CUMPLE (estimación) | ΔT estimado 24.8 °C (límite ref. 30.0 °C); RDF=0.7, P_loss≈92.2 W. No sustituye ensayo de tipo.
11 | Resistencia a cortocircuitos | 10.11 | SÍ | SÍ | NO | CUMPLE (catálogo ≥ req.) | Icc/Icw requeridos ≈ 25.0/25.0 kA; envolvente XL3-800 Icw/Icc 36.0/50.0 kA.
12 | Compatibilidad electromagnética (CEM) | 10.12 | SÍ | NO | SÍ | CUBIERTO (condiciones de instalación típicas) | En telecomunicaciones, cuidar segregación de potencias y tierras de señal.
13 | Funcionamiento mecánico | 10.13 | SÍ | NO | NO | A COMPLETAR por ensamblador (rutina) | Maniobras de aparatos, enclavamiento y cierre de puertas.
14 | Resistencia sísmica / condiciones especiales de servicio | IEC 60068-3-3 / UBC (si aplica) | SÍ | SÍ | SÍ | N/A | No requerido en esta configuración.

## Lista de Materiales (BOM)
TAN-Telecom — Lista de Materiales (BOM tipificada)
Proyecto: TT-M-20260821-130006 ¦ XL³ 800 ¦ Forma 3b
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Categoría | Observaciones
ENV-XL3-800 | Envolvente XL³ 800 IP55 | 1 | u | Envolvente | In max 800.0 A
BAR-CU-MAIN | Juego de barras de cobre dimensionado a 250 A | 1 | juego | Barras | Icw ref. 25.0 kA
QG-MAIN | Interruptor/seccionador general 250 A | 1 | u | Aparatos | Redundancia N+1
KIT-FORM-3B | Kit de segregación interna Forma 3b | 1 | juego | Separación | Plastrones, tabiques, canalizaciones de forma
UF-RACK-OUT | Unidades funcionales / salidas a racks | 8 | u | Salidas | Protecciones por rack tipificadas
UF-CLIMA | Salida clima / ventilación | 1 | u | Salidas
UF-UPS | Salida UPS / servicios críticos | 1 | u | Salidas
UF-AUX | Auxiliares (iluminación tablero, tomas de servicio) | 1 | u | Salidas
BOR-EXT | Bornes para conductores externos + PE | 1 | juego | Conexionado | Zona de cables según forma a/b
ID-PLATE | Placa de características IEC 61439 + marcaje TAN-Telecom | 1 | u | Documentación
DOC-PACK | Paquete documental (unifilar, verificaciones, declaración) | 1 | u | Documentación
COUPLER-OPT | Preparación acoplamiento / segunda acometida | 1 | u | Aparatos | Dual feed / reserva de columna
NEUTRO-SOBRE | Neutro sobredimensionado / atención a armónicos 3er orden | 1 | u | Barras | Buena práctica con cargas no lineales IT

## Parámetros Técnicos
TAN-Telecom — Parámetros Técnicos y Justificación
Identificador de proyecto | TT-M-20260821-130006
Versión herramienta | 1.0.0
Generado (UTC) | 2026-08-21T13:00:06.529163+00:00
Familia TAN-Telecom | TT-M
— ENTRADAS —
Potencia instalada [kW] | 120
Número de racks / salidas | 8
Redundancia | N+1
IP mínimo | 54
Carga armónica | Sí
Requisito sísmico | No
Tensión [V] | 400
cos φ | 0.9
η | 0.95
— CÁLCULOS ELÉCTRICOS —
Fórmula In | In = (P·1000)/(√3·V·cosφ·η) = (120.0·1000)/(√3·400.0·0.9·0.95)
In base [A] | 202.58
Factor de redundancia | 1.2
In diseño [A] | 243.09
In selección [A] | 250
Icc estimada [kA] | 25
Icw requerida [kA] | 25
RDF | 0.7
Factor de simultaneidad | 0.75
Factor de utilización | 0.88
Potencia disipada estimada [W] | 92.2
ΔT estimado [°C] | 24.8
Límite ΔT [°C] | 30
Calentamiento OK | Sí
— ENVOLVENTE —
Código | XL3-800
Nombre | XL³ 800
I max [A] | 800
Icw / Icc [kA] | 36.0 / 50.0
IP seleccionado | 55
Dimensiones (ref.) | {'ancho_tipico': 700, 'alto_tipico': 2000, 'fondo_tipico': 400, 'modulos_referencia': 'columnas modulares suelo'}
Sísmico catálogo | Sí
Alternativas | XL3-4000, XL3-6300
— FORMA DE SEPARACIÓN —
Forma | 3b
Criticidad | alta
Alternativas | 4b, 2b
Justificación envolvente
• Menor envolvente que cumple In de selección 250 A (capacidad 800 A).
• Icw/Icc catálogo 36/50 kA ≥ requeridos 25.0/25.0 kA.
• IP disponible compatible con IP54 (seleccionada IP55).
• Capacidad de salidas: hasta 36 (proyecto: 8).
Justificación forma de separación
• Criticidad alta (redundancia, multi-rack o corriente media-alta).
• Forma 3b: separación barras/UF, separación entre UF y bornes en zona de cables separada de barras.
• Permite intervención selectiva sin exponer todas las unidades funcionales.
• Cargas armónicas: se favorece segregación para limitar propagación térmica/eléctrica.
Notas de cálculo
• In base calculada a 400 V, cosφ=0.9, η=0.95.
• Factor de redundancia (N+1) = 1.20.
• RDF = 0.70 para 8 circuitos/salidas.
• Cargas armónicas activas: se incrementó utilización y pérdidas (efecto N y disipación).
Advertencias
• THDi observado en el monitor (18.0 %) alimenta este prediseño como evidencia académica, no como medición IEC/SEC.
• Corriente de compensación observada ≈ 11.4 A RMS (Módulo académico de referencia 50 A (no es un rating de producto).).

## Proyecto comun
TAN-Telecom — Proyecto común (Monitor AHF + Banco 24 V)
Proyecto TAN | TT-M-20260821-130006
Proyecto común | SNO-20260821-130006
THDi observado [%] | 18
Método THDi | Ih(3+5+7) / I1 · 100
I1 RMS [A] | 70
H3 RMS [A] | 10
H5 RMS [A] | 5
H7 RMS [A] | 2
In RMS [A] | 30
I compensación [A] | 11.36
Sugerencia AHF | Módulo académico de referencia 50 A (no es un rating de producto).
Nota RIC 04 | RIC 04 p.5.3: con cargas no lineales el neutro debe ser al menos 50 % mayor que las fases, salvo excepción literal de filtro en la carga.
Estado banco 24 V
Falla banco
Salidas físicas